ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по переписке «Подключение кислорода к лазерному станку»

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Подготовил | Отдел охраны труда и промышленной безопасности (ООТ и ТБ), начальник отдела Айкешева А.К. |
| Дата | 06.10.2026 |
| Предмет | Переписка 31.08.2026–05.10.2026 об использовании кислорода на установке лазерной резки SF3015G, зав. № 202308297 |
| Изделие | Пластина В.9626.7522.421.315 (АИ03.30.ИЛ96-028.20017), Ст20, 314 шт. |

# 1. Хронология

| Дата | Автор | Суть |
| --- | --- | --- |
| 31.08.2026 | Федоренко С.В. (ГИ) | Запрос в ОГТ о планируемом применении газов в техпроцессах после переезда в «Руднево-7». |
| 07.09.2026 | Кучук В.М. (ОГТ) | В «Машково» применялись кислород и азот; после переноса в «Руднево-16» от газов отказались из-за требования Технополиса о проектной документации. Планируется сварочный пост с аргоном. |
| 28.09.2026 14:12 | Кучук В.М. | Резка пластин 14 мм без кислорода невозможна. Просьба о временном подключении кислорода «без уведомления Технополиса». |
| 28.09.2026 16:05 | Федоренко С.В. | Проектная документация не разработана (процесс «Подготовка производства», отв. ОГТ). Обучены на ПНР только Кучук В.М. и Бутузов В.В., в СГИ обученных нет. Перечислены варианты: резка «на стороне» и завоз баллона «по-партизански»; вопрос — кто принимает решение и несёт ответственность. |
| 29.09.2026 08:51 | Кучук В.М. | Техпроцесса нет, есть «правило резки» и «правила хранения и подключения баллонов». Оборудование в ведении СГИ; обучение — обязанность СГИ. |
| 05.10.2026 15:30 | Куликова Ю.Б. | Детали Ил-96.028 не запущены. Со ссылкой на ООТ: допускается не более двух баллонов. |
| 05.10.2026 18:44 | Федоренко С.В. | Предложена пробная резка без кислорода совместно с ОГТ и вариант «Лазерстиль». Вопросы: кто в ООТ и ТБ дал информацию; кто несёт ответственность; по обучению — ПП РФ № 2464 и консультация в ООТ и ТБ. |

# 2. Ключевые факты

- Причина — организационная. При переезде не выполнена подготовка производства: нет проекта (плана) размещения баллонов, техпроцесса/технологической инструкции, обученного персонала в СГИ, назначенного ответственного.

- О проблеме известно с 07.09.2026. Мер по разработке проекта за месяц не принято ни ОГТ, ни СГИ.

- Взаимное перекладывание ответственности. ГИ: проект — ОГТ, обученных в СГИ нет. ОГТ: оборудование — СГИ, обучение — СГИ. Обе стороны отсылают к ООТ и ТБ.

- Вариант «без уведомления» / «по-партизански» предложен ОГТ (28.09 14:12) и перечислен ГИ среди вариантов (28.09 16:05) без оценки его допустимости.

- Расхождение по толщине: 14 мм (ОГТ) и 13 мм (ГИ, по чертежу). От этого зависит возможность резки на сжатом воздухе.

- Расхождение по площадкам: в переписке фигурируют «Руднево-16» и «Руднево-7».

- Аналогичный риск по аргону: запланированный сварочный пост в «Руднево-7» потребует того же проекта и согласования.

# 3. Нормативная оценка

- ФНП ОРПД. Приказ Ростехнадзора № 116 от 25.03.2014 утратил силу с 01.01.2021. Действуют ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора № 536 от 15.12.2020. Требование о размещении баллонов на местах потребления (не более двух баллонов каждого вида газа — рабочий и резервный) — только по плану (проекту) размещения оборудования с учётом требований пожарной безопасности.

- Договор с АО «ОЭЗ «Технополис Москва» (п. 2.4 Договора № Р-16-08.2026, п. 2.4 Договора № 232/2026) — со слов участников переписки, требует проектную документацию на использование газов.

- Пожарная безопасность: Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ № 1479 от 16.09.2020) — требования к хранению и размещению баллонов с газами.

- Охрана труда: Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (Приказ Минтруда России № 884н от 11.12.2020) — в части обращения с баллонами; ПП РФ № 2464 от 24.12.2021 — обучение по охране труда, в т.ч. по программе безопасных методов и приёмов выполнения работ повышенной опасности.

- Должностные обязанности ГИ: по ЕКС (Квалификационный справочник, Постановление Минтруда России № 37 от 21.08.1998) главный инженер обеспечивает техническую подготовку производства, техническую эксплуатацию, ремонт и модернизацию оборудования.

# 4. Самопроверка: слабые места анализа

Ниже перечислены места, где вывод может быть оспорен, и как это закрыть до отправки официального ответа.

| № | Слабое место | Как закрыть |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер пункта в ФНП № 536, аналогичного п. 511 приказа № 116, в заключении не указан. | Найти пункт по тексту ФНП № 536 (раздел об эксплуатации баллонов) и сослаться на него. На приказ № 116 не ссылаться. |
| 2 | Применимость ФНП ОРПД. ФНП обязательны для оборудования на опасных производственных объектах (ОПО). Если площадка не зарегистрирована как ОПО, ГИ может оспорить применимость ФНП. | Проверить, есть ли у площадки ОПО (реестр, свидетельство). Если нет — опираться в первую очередь на ППР № 1479, Правила по ОТ № 884н и договор с Технополисом; ФНП приводить как обязательные при наличии ОПО и как лучшую практику при его отсутствии. |
| 3 | ЕКС носит рекомендательный характер. Конкретные обязанности ГИ определяет его должностная инструкция; ГИ ссылается на процесс «Подготовка производства — отв. ОГТ». | Сверить должностную инструкцию ГИ, положения об ОГТ и СГИ, карту процессов / СТП. Ссылаться на локальные документы, а не только на ЕКС. |
| 4 | Содержание п. 2.4 договоров с Технополисом известно только со слов участников переписки. | Запросить текст договоров у юристов / АХО и процитировать п. 2.4 дословно. |
| 5 | Информация «не более двух баллонов» действительно соответствует ФНП и, вероятно, исходит от ООТ и ТБ. Отрицать её нельзя. | Не опровергать, а уточнить условия: два баллона — только по утверждённому плану (проекту) размещения и после согласования с арендодателем. |
| 6 | Утверждение, что ГИ «предложил» партизанский вариант, спорно: он перечислил его, поставив вопрос об ответственности. | В официальном письме не давать оценок лицам; формулировать: «варианты подключения без согласования и проекта недопустимы». |
| 7 | Возможность резки 13 мм Ст20 на сжатом воздухе не подтверждена; зависит от мощности источника SF3015G и паспорта. | Решение — по результатам пробной резки ОГТ и контроля качества реза (ОТК). |
| 8 | Резка «на стороне» для авиационного изделия (Ил-96) требует допуска подрядчика по системе качества, прослеживаемости, входного контроля и, при наличии, согласования с ВП/заказчиком. | Решение о подрядчике принимают ГИ / служба качества; ООТ и ТБ против этого варианта не возражает. |
| 9 | Последствия нарушения указаны без конкретных статей. | При необходимости привести: КоАП РФ ст. 9.1 (при наличии ОПО), ст. 20.4 (пожарная безопасность), ст. 5.27.1 (охрана труда); договорная ответственность перед Технополисом. |
| 10 | Площадка («Руднево-16» / «Руднево-7») и толщина (13 / 14 мм) не определены. | Уточнить у ОГТ до ответа. |

# 5. Заключение

- Подключение кислородных баллонов к установке лазерной резки без утверждённого плана (проекта) размещения и без согласования с АО «ОЭЗ «Технополис Москва» недопустимо. Варианты «без уведомления Технополиса» и «по-партизански» нарушают требования промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и условия договора аренды.

- Причина ситуации — невыполненная техническая подготовка производства при переезде. Организация этой работы относится к компетенции главного инженера, исполнители — ОГТ и СГИ (распределение уточнить по локальным документам). ООТ и ТБ консультирует, устанавливает требования и контролирует их выполнение, но решений о подключении не принимает.

- Информация «не более двух баллонов на производстве» верна по существу, но неполна: это допускается только по утверждённому плану (проекту) размещения, при обученном персонале и назначенном ответственном.

- Для срочного выполнения заказа Ил-96.028 допустимы: (а) пробная резка на сжатом воздухе с подбором режимов (ОГТ); (б) изготовление у внешнего подрядчика по схеме давальческого сырья с соблюдением требований системы качества.

- Если варианты (а) и (б) не решают задачу в срок, вопрос подлежит эскалации руководителю предприятия для принятия решения о финансировании и сроках разработки проекта.

# 6. Рекомендуемые мероприятия

| № | Мероприятие | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнить толщину детали (13/14 мм) и площадку размещения станка | ОГТ | Немедленно |
| 2 | Пробная резка Ст20 на сжатом воздухе, контроль качества реза | ОГТ, производство, ОТК | Немедленно |
| 3 | Проработка резки у внешнего подрядчика (при отрицательном результате п. 2) | ГИ, служба качества, снабжение | По результату п. 2 |
| 4 | Разработка плана (проекта) размещения баллонов (кислород, азот, аргон) для обеих площадок | ГИ (ОГТ, СГИ) | Определить приказом |
| 5 | Согласование проекта с АО «ОЭЗ «Технополис Москва» | ГИ, АХО / юристы | После п. 4 |
| 6 | Разработка технологической инструкции на резку с газом | ОГТ | Определить приказом |
| 7 | Приказ о назначении ответственного за безопасное обращение с баллонами | ГИ | До ввода в эксплуатацию |
| 8 | Обучение, проверка знаний и инструктажи персонала; инструкция по ОТ | Руководители подразделений, ООТ и ТБ (методическое сопровождение) | До ввода в эксплуатацию |
| 9 | Предварительная проработка сварочного поста с аргоном в «Руднево-7» | ГИ (ОГТ, СГИ), ООТ и ТБ | До монтажа поста |

Позиция ООТ и ТБ в ответе: без оценок лиц; уточнить условия размещения двух баллонов; письменно возразить против подключения без проекта и согласования; поддержать законные варианты (а) и (б); предложить план мероприятий.